水仙药业（建瓯）股份有限公司

招标文件

1.项目名称：制药废水处理工程

2.标的内容、技术规格及要求：

2.1、工程概况

工程名称：水仙药业(建瓯)股份有限公司制药废水处理（EPC总承包）项目

工程地点：福建省建瓯市吉苑路11号

建设规模：制药废水处理规模200m3/d，年处理规模73000m3。

出水标准：《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准。

2.2、设计进水水质

设计进水水质如下表所示：

| 进水水量 （m3/d） | pH | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | NH3-N （mg/L） | 总氮（mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 6～9 | ≤2500 | ≤1250 | ≤25 | ≤40 | ≤400 |

2.3、设计出水排放水质

根据设计文件要求，废水需处理达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准后排放，具体排放指标详见下表。

| 进水水量 （m3/d） | pH | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | NH3-N （mg/L） | 总氮（mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 6～9 | ≤100 | ≤20 | ≤8 | ≤20 | ≤50 |

注：《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中表2标准规定的其它排放指标也能达到要求。

2.4、本招标出水排放水质

| 进水水量 （m3/d） | pH | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | NH3-N （mg/L） | 总氮（mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 6～9 | ≤80 | ≤16 | ≤6 | ≤16 | ≤40 |

2.5、设计方案及技术要求：

详见附件一：设计方案，附件二：建筑施工图+结构施工图

2.6、其它要求：

1）、以上技术标准和要求只是对工程的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对工程符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术专利引起的法律责任和费用均与招标人无关。

2）、投标人应在投标截止日前自行到项目现场仔细踏勘，并考虑对原有设施的充分利用，特别注意新设施与原有排放口的合理衔接。对照设计方案，掌握本项目的内容，准确编制报价。投标人因未勘察现场、未仔细勘察或未仔细审阅施工图，造成对项目内容理解不全的，由投标人自行负责。踏勘现场所发生的一切费用由投标人自行负责。

3）、合同生效后，中标人须采取合理有效措施推进项目实施，并作出书面的计划，取得招标人的书面同意后再安排实施。如果发生争议，经协商一致后，双方都应自觉遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

4）、中标人须按国家有关规定及标准完成施工图纸范围内的工程量。

5）、中标人所提供的产品必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足招标人提出的产品技术要求。

6）、中标人所提供的材料、设备、设施等货物应是全新的且未使用过的。

7）、产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物的型号、规格、制造厂商及生产或出厂日期。

8）、中标人对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

9)、中标人应充分利用招标人现有的合适设备。

10）、投标人应对总包项目进行分项报价。

3.工程完成时间和地点：合同生效后两个月内完成，工程地点在福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司。

4.付款方式：支付方式分为转账或银行承兑汇票，共分四期支付。

1）签订合同后预付合同总金额的30%。

2）土建工程完工后且中标人将污水设施设备发货到招标人指定地点，现场验收后再付合同总金额的30%。

3）工程设备在招标人指定地点安装调试、验收合格，且招标人收到工程项目全额增值税专用发票后再付合同总额的30%。

4）余款10%作为质保金在质保期满付清。

三、承包范围与界限

1、承包范围：

根据招标文件要求，本工程包括但不限于土建设计、采购、施工，完成所有工程设备、零部件、随机专用检测设备及专用维修工具以及随机备品、备件、运输、储存保管、交货、安装、单机调试、联动调试；配合试运行；配合招标人进行工程验收和环保验收、人员培训、售后服务等工作，保证达到验收标准要求等全部责任的风险和义务。

2、界限条件

(1)项目范围分界点为本废水处理站施工红线范围外1.0米，电力、通讯等不可中间分割部分（如400V电缆、电话线、网线等）送至处理站对口设备。

(2)进水口界限：污水交接口为从格栅取水开始（含取水用泵）。

(3)出水口界限：出水口以废水处理系统中规范化排放口的范围外 1.0 米处为接口。

(4)供电系统界限：以废水处理站的总配电柜接口为交接点，包括低压配电控制柜、动力控制柜、设备就地控制柜（箱）、按钮箱、接线箱等。投标人负责提供成套电气设备内部的电缆及配件。投标人负责成套电气设备的安装施工、接线、调试、服务、验收及所需人工、材料、工具、设备等。高压系统由建设单位负责接入。

(5)给排水系统界限：废水处理站施工红线范围内整个给排水处理系统及与外部接口为红线外1.0m。

(6)自动化系统界限：本工程所有自动化控制系统均提供系统设备、程序和调试服务。以废水处理系统的总通讯入口为交接点，业主负责接入，包括仪表、自动控制系统的全套设备及配件（含全部的盘、箱、柜）。投标人负责提供成套仪表自控设备内部的电缆及配件。投标人负责成套仪表自控设备的安装施工、接线调试、服务、验收及所需人工、材料、工具、设备等。

四、质量保证和售后服务要求

验收：按2.4项标准验收，自调试合格且试运行连续出水合格1个月（中标人须提供符合资质的第三方检测报告书）。

质保期：自验收合格且由投标人和中标人双方签字确认之日起计算，质保期为一年。

（一）质保期内免费维护。在质保期内因产品本身出现的质量问题，中标人须立即进行免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期以后维护只收取成本，维护每年不少于二次；维修响应时间：一般情况下的零部件更换，中标人应在接到修理通知之日起的24小时内派人更换。

（二）中标人在24小时内未到达现场的，招标人有权从其他的投标人中得到服务，由于故障所造成的全部损失由中标人承担。

（三）维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在48小时内修复；对于重大故障应在96小时内修复。

（四）质保期结束前，须由中标人和招标人进行一次全面检查，因产品本身存在的任何缺陷必须由中标人负责更换零部件，在更换之后，中标人将缺陷原因、恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

（五）质保期结束后，经中标人和招标人共同检查、整改，工程项目质量全部达到相关的设计要求的，招标人按规定将质保金退还中标人，否则没收质保金。

五、备供应件

中标人对设备须提供足够的备品备件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。须列出备件及易损件的清单及价格。

六、检验和维修设备及工具

中标人须在工程安装完成交付使用前免费提供包括但不限于足够的、未用于安装使用的全新常用检修工具或设备、所有测试需要的附件、零部件、备品配件和中文操作维修手册等。推荐的检修设备须在投标文件中注明。

七、培训

工程验收前，中标人应就其所提供的设备及操作系统，对招标人配备的工作人员进行操作、安全保护措施和维护保养等免费培训。培训工作在招标方进行，培训内容包括但不限于主要设备的结构介绍、使用性能、操作程序、安全措施和维护修理程序和方法等。培训方式包括理论讲课和实际操作。中标人应为培训人员提供正规的培训手册。

八、主要设备材料备选品牌一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水泵 | 南京德蓝仕、上海东方、上海凯泉或同档次品牌 |  |
| 2 | 投入式液位计 | 川仪、上仪、力普或同档次品牌 |  |
| 3 | 在线检测仪 | 台湾合泰、普罗名特、新加波MJ或同档次品牌 |  |
| 4 | 鼓风机 | 丰源、百事德、章煌或同档次品牌 |  |
| 5 | 加药泵 | 普罗名特、米顿罗、台湾精滤或同档次品牌 |  |
| 6 | 离心风机 | 九洲普惠、浙江百川、广东百维或同档次品牌 |  |
| 7 | 低温等离子-光催化-活性炭吸附一体机 ） | 佛山率森、佛山文辉、厦门国净或同档次品牌 |  |
| 8 | 叠螺式污泥脱水机 | 江苏依绿、山东杰鲁特、江苏易长清或同档次品牌 |  |
| 9 | 微孔曝气管 | 上海石化或同档次品牌 |  |
| 10 | PVC管道及管件 | 南亚、顾地、台亚或同档次品牌 |  |
| 11 | 钢管及管件 | 日照、盛财、三钢或同档次品牌 |  |
| 12 | 电气元器件 | 施耐德、ABB和西门子或同档次品牌 |  |

6.违约责任：中标人交货的设备不符合上述主要技术、质量要求，在不影响招标人生产经营的情况下负责返工至达到要求，并承担所产生的运输、配件、人工等所有费用。若影响到招标人的生产经营，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔。

7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。

8.报价规定：

8.1报价为含税价，要求开具9%工程增值税专用发票结算。

9.评标办法：

9.1本次招标采用低价中标方法确定中标候选人。

9.2本次招标确定中标候选人后，在公开发布的网站公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

- 投标人资格要求：

10.1投标人应是具备独立法人资格，且有能力承接招标内容的国内企业（投标人应在投标文件中提供企业法人营业执照复印件，并加盖投标人单位公章）。

10.2 本次招标要求投标人须具备以下资质条件：

1、省级及以上工业废水专项设备施工资格。

2、技术负责人具备中级工程师及以上职称，并提供职称证书复印件(盖公章。

3、投标人最好有中药制药厂污水处理工程案例。

10.3 投标人具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有经济方面的违法行为。提供本项承诺书并加盖投标人单位公章。

10.4 本项目 不接受 联合体形式的投标。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间及地点：招标人将于2020年8月3 日下午15：00 时在招标人的办公场所自行开标。

11.2 参与方式：本次招标采取函件投标人式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2020年  8月3  日15:00 时（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司工程设备部，收件人刘素华，联系电话：18020923338。

12.投标保证金：

12.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金10万元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

12.2投标保证金按以下方式提交：

银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯市支行、账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司、账号：193010100100078932）

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，招标人将在中标公示结束后5个工作日内以电汇形式退还。

12.5中标的投标人的投标保证金，将转为履约保证金，在设备安装调试验收合格后予以全额退还。

12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

12.6.2成为中标人后5天内，中标人未能按招标人通知签订合同的；

12.6.3中标人将该项目转包他人的；

12.6.4其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：

13.1投标资料分成三部分，每部分编制一式二份并分开单独装订密封:

13.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第10条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书；e.投标诚信承诺书。并分别加盖公章。

13.1.2第二部分为技术文件，主要内容为厂家技术说明、技术参数、材料材质证明、技术协议参数表、技术偏离表（对本招标文件第2和第5条款中各技术指标和质量要求的响应，如未说明即默认完全响应），售后服务承诺等，并分别加盖公章。

13.1.3第三部分商务文件,包括投标报价表、各部分分项报价、商务偏离表（对本招标文件第4条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应），有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13.3 投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

14.评标

评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。在投标、评标期间，投标人不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标人私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

15.发布招标公告媒体：

漳州水仙药业股份有限公司       www.zzsx.com.cn

福建省青山纸业股份有限公司     www.qingshanpaper.com

福建省轻纺（控股）有限责任公司 www.fjqfkg.com

联系方式： 0599-3728180(工程设备部)   3728390（传真）

0599-3728180(技术交流)

水仙药业（建瓯）股份有限公司                                     2020年 7 月 24 日

投标诚信承诺书

我方为投标人，参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动，奉行诚实守信的招标原则，我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺：

一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在投标过程中，决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他投标人相互串通报价，决不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好，违规投标。

六、已至实地现场勘察或已了解标的物状况，不会以此为借口违约，也不会推责于投标人对标的物描述不准确而违约。

七、如不能信守以上承诺中的任何一条，中标无效,退出项目，自愿承担由此引发的一切后果；给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的，依法、依规、依约承担赔偿责任，且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人： (签字盖章)

年   月   日

投标报价单

- 报价单位名称：                                           （盖章）

地址：                                 邮政编码：

联系人：              电话：               传真：

2、报价单位法人代表或授权委托人：                           （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。

4、我单位就报价文件所列的招标项目“                        ”进行报价。

5、售后服务方式或特殊承诺条款：

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。

（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。

（4）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。

（5）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。

（6）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。

（7）、报价中的分项报价应至少包含第2条款所列主要设备，投标人可根据实际情况进行增补。

| 名 称 | 技术规格及说明 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价人：（签字盖章）                                 年   月   日